## 2017г.
Сводная ведомость данных об аварийных отключениях в сетях АО "ГГЭС" за 2017г., вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
№ п/п | Месяц | Наименование объекта | Дата и время аварийного отключения | Дата и время включения объекта в работу | Причины возникновения аварии | Мероприятия по устранению причин аварии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Январь | ПС БХЗ Ф-20 КЛ-6кВ Ф-20 - РП-7 | 31.01.2017г. 06:45 | 31.01.2017г. 07:27 | Повреждение КЛ-6кВ Ф-20 - РП-7 | Ремонтно-восстановительные работы
2 | Февраль | нет | нет | нет | нет | нет
3 | Март | ПС Георгиевская Ф-606 РП-1 Ф-113 КЛ-6кВ ТП-45 - ТП-12, КЛ-6кВ ТП-91 - ТП-170 | 14.03.2017г. 11:34 | 14.03.2017г. 16:40 | Повреждение КЛ-6кВ ТП-45 - ТП-12, повреждение КЛ-6кВ ТП-91 - ТП-170 | Ремонтно-восстановительные работы
|  | ПС Арматурная Ф-633 РП-1 Ф-117 РП-6 КЛ-6кВ ТП-142-ТП-21 | 21.03.2017г. 13:01 | 21.03.2017г. 14:49 | Повреждение неизвестными лицами потребительской КЛ-6кВ ТП-100 - ТП-110 | Ремонтно-восстановительные работы
|  | ПС Георгиевская Ф-617 РП-3 Ф-314 КЛ-6кВ ТП-100 - ТП-110 | 25.03.2017г. 11:10 | 25.03.2017г. 11:48 | Повреждение работниками сторонней организации КЛ-6кВ ТП-100 - ТП-110 | Ремонтно-восстановительные работы
|  | ПС Георгиевская Ф-609 КЛ-6кВ Ф-609 - ТП-117 | 28.03.2017г. 04:29 | 28.03.2017г. 06:37 | Пробой изоляции КЛ-6кВ Ф-609 - ТП-117 | Ремонтно-восстановительные работы
|  | ПС Арматурная Ф-633 РП-1 Ф-117 | 29.03.2017г. 15:00 | 29.03.2017г. 21:17 | Повреждение в вышестоящей сетевой организации | ------
4 | Апрель | нет | нет | нет | нет | нет
5 | Май | нет | нет | нет | нет | нет
6 | Июнь | ПС Арматурная Ф-632, Ф-633, Ф-636 | 11.06.2017г.16:25 | 11.06.2017г.17:00 | Отключение ВЛ-110кВ в вышестоящей сетевой организации | ------
|  | ПС Георгиевская Ф-616 РП-3 Ф-304 и Ф-306 | 22.06.2017г. 10:09 | 22.06.2017г. 10:59 | Падение ветки на ВЛ-6кВ ТП-31 - ТП-136 | Восстановительные работы
|  | ПС Георгиевская Ф-602 КЛ-6кВ Ф-602 - ТП-205 | 24.06.2017г. 15:48 | 24.06.2017г. 18:32 | Повреждение концевой муфты КЛ-6кВ Ф-602 - ТП-205 | Ремонтно-восстановительные работы
|  | ПС Арматурная Ф-633 РП-1 Ф-117, Ф-108 | 29.06.2017г. 13:08 | 29.06.2017г. 15:06 | Пробой изоляции КЛ-6кВ ТП-26 - ТП-84 | Восстановительные работы
|  | ПС Георгиевская Ф-616 РП-3 Ф-306 | 29.06.2017г. 20:09 | 30.06.2017г. 12:02 | Повреждение ВЛ-0,4 кВ ТП-80 в результате попадания молнии во время грозы | Ремонтно-восстановительные работы
7 | Июль | ПС Незлобная Ф-149 | 03.07.2017г. 15:44 | 03.07.2017г. 19:43 | ТП-152 Т-2 выход из строя кабельной перемычки, повреждение концевой муфты | Ремонтно-восстановительные работы
|  | ПС Георгиевская Ф-617 | 04.07.2017г. 14:20 | 04.07.2017г. 14:50 | Ф-617 ПС Георгиевская 110/6кВ - МТЗ | Перевод нагрузки по резервной схеме
|  | ПС Арматурная Ф-633 | 08.07.2017г. 9:32 | 08.07.2017г. 13:05 | Повреждение концевой муфты КЛ-6кВ КЯ-5 - ТП-87 | Ремонтно-восстановительные работы
|  | ПС Георгиевская Ф-616 | 11.07.2017г. 9:40 | 11.07.2017г. 11:40 | Повреждение КЛ-6кВ ТП-89 - ТП-31 при производстве земляных работ сторонней организацией | Ремонтно-восстановительные работы
|  | ПС Подкумок Ф-496 | 14.07.2017г. 10:27 | 14.07.2017г. 11:22 | Повреждение КЛ-10кВ РП-10/Ф-496 - ТП-152 при производстве земляных работ сторонней организацией | Ремонтно-восстановительные работы
|  | ПС БХЗ Ф-20 | 26.07.2017г. 12:50 | 26.07.2017г. 15:37 | Захлест проводов ВЛ-6кВ ТП-30 - ТП-85 | Ремонтно-восстановительные работы
|  | ПС БХЗ Ф-20 | 28.07.2017г. 15:03 | 28.07.2017г. 16:54 | Причина отключения не установлена | ---------
|  | ПС Георгиевская Ф-609 | 31.07.2017г. 17:48 | 31.07.2017г. 19:28 | Повреждение опоры №2 ВЛ-6кВ Ф-609 - ТП-153 в результате ДТП | Ремонтно-восстановительные работы
8 | Август | ПС Георгиевская Ф-602 | 23.08.2017г. 15:22 | 25.08.2017г. 16:12 | Повреждение потребительской ВЛ-6кВ Ф-602 - ТП-210 в результате сильного порыва ветра | Ремонтно-восстановительные работы
9 | Сентябрь | нет | нет | нет | нет | нет
10 | Октябрь | ПС Георгиевская Ф-614 | 04.10.2017г. 21:50 | 04.10.2017г. 22:33 | Пробой изоляции КЛ-6кВ Ф-614 - ТП-138 | Ремонтно-восстановительные работы
|  | ПС Георгиевская Ф-602 | 20.10.2017г. 9:51 | 20.10.2017г. 14:20 | Повреждение опоры ВЛ-6кВ Ф-602 - ТП-179 в результате ДТП | Ремонтно-восстановительные работы
11 | Ноябрь | ПС Георгиевская Ф-601 | 07.11.2017г. 10:51 | 07.11.2017г. 11:31 | Обрыв провода ВЛ-6кВ Ф-601 в пролете опор №64-65 | Ремонтно-восстановительные работы
|  | ПС Незлобная Ф-149 | 09.11.2017г. 3:20 | 09.11.2017г. 4:28 | Выход из строя КЛ-10кВ Ф-149 - ТП-62 | Ремонтно-восстановительные работы
12 | Декабрь | ПС Георгиевская Ф-616 РП-3 Ф-304 и Ф-306 | 17.12.2017г. 11:29 | 17.12.2017г. 15:12 | Пробой изоляции КЛ-6кВ ТП-37 - ТП-1 | Ремонтно-восстановительные работы