|  | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕОРГИЕВСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" Пушкина ул., д.88, Георгиевск, 357820 Тел. 8(87951)2-24-09, факс 8(87951)5-11-04 . E-mail: oaogges@yandex.ru ИНН/КПП 2625032987/262501001 |
| --- | --- |

Пояснительная записка

инвестиционной программы ОАО "Георгиевские городские электрические сети" на 2015-2019 г.г.

ОАО "Георгиевские городские электрические сети" – городская сетевая организация, осуществляющая передачу (транспорт) электроэнергии на территории г. Георгиевска, ст. Незлобная, п. Новый и с. Краснокумское по принадлежащим ей электрическим сетям класса 6-10/0,4 кВ. ОАО ГГЭС получает электроэнергию от ОАО «Ставропольэнерго»: ПС 110/35/6 кВ "Георгиевская", ПС 35/6 кВ "БХЗ",

ПС 35/10 кВ "Незлобненская", ПС 110/10 кВ "Подкумок", ПС 110/6 кВ "Арматурная", ПС 110/10 кВ «Электропривод».

Протяженность обслуживаемых ОАО «ГГЭС» воздушных линий электропередачи 0,4 кВ – 396,8 км, в том числе 57 км на деревянных опорах, ВЛ-6/10 кВ -   33,5 км, КЛ-6/10 кВ -   105,5 км, КЛ-0,4   кВ -  71,0 км. Этой сетью связаны 220 подстанций (в том числе на балансе ОАО «ГГЭС» 138 шт.) и 6 шт. распределительных пунктов 10/6/0,4 кВ.

Целью инвестиционной программы на 2015-2019 год, в соответствии с технической политикой ОАО «Георгиевские городские электрические сети», является повышение надёжности, уменьшение аварийных ситуаций, повышение качества обслуживания населения и энергетической эффективности  объектов электросетевого хозяйства  ОАО «ГГЭС». Инвестиционная программа производственного развития на  период 2015-2019 года сформирована прежде всего для устранения технологических нарушений сетей вследствие их физического износа и уменьшения технических потерь.

В состав мероприятий инвестиционной программы на 2015-2019 годы входят:

- Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ с заменой голых проводов на СИП;

- Реконструкции ВЛ-0,4 кВ с заменой вводов и установки электросчетчиков в щитках учета;

- Реконструкция КЛ- 6/10 кВ   кабельных линий на кабельные линии соответствующего сечения;

- Реконструкция оборудования 10/6/0,4 кВ трансформаторных подстанций;

- Монтаж  блочных комплектных трансформаторных подстанций ;

- Приобретение оргтехники с программным обеспечением;

- Приобретение приборов для определения мест повреждений в оборудовании и трасс кабелей;

- Приобретение спецавтотранспорта.

Для выполнения инвестиционной программы на 2015-2019 годы по расчетам требуется 135 105,57 тыс. рублей без НДС:

| Год | Амортизация, учтенная в тарифе | Прибыль на капитальные вложения | Всего источников финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 14 990,00 | 9 400,00 | 24 390,00 |
| 2016 | 15 790,00 | 9 899,00 | 25 689,00 |
| 2017 | 16 550,00 | 10 423,33 | 26 973,33 |
| 2018 | 17 340,00 | 10 975,76 | 28 315,76 |
| 2019 | 18 180,00 | 11 557,48 | 29 737,48 |
| Итого: |  |  | 135 105,57 |

1.Техническое перевооружение и реконструкция.

1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ с заменой голых проводов на СИП

С целью улучшения ситуации с электроснабжением города Георгиевска в ОАО «ГГЭС» была создана комиссия из состава ИТР для детальной проработки причин технологических нарушений в электросетевом хозяйстве. Средняя  продолжительность эксплуатации воздушных линий составляет  более  40 лет. В основной массе  ВЛ-6/ 0,4 кВ  расположены в зоне частных застроек. В охранных зонах воздушных линий выросли за это время  деревья, что влечёт за собой частые схлёстывания и порывы  проводов, отключения линий, выход из строя электробытовых приборов.

Постоянный рост электропотребления и электрических нагрузок, связанных с интенсивной застройкой, приводят к неизбежной перегрузке и необходимости модернизации действующих сетей напряжением 0,4 кВ коммунально-бытового сектора. Кроме того, в результате большого износа сетей снижается надёжность электроснабжения потребителей,  70%  опор и неизолированного провода подлежит замене. Несоответствие сечений проводов существующим  нагрузкам  в значительной степени снижает показатели качества электрической энергии, которые выходят за пределы, установленные ГОСТом 33073-2014.

Учитывая современное состояние и на основании концепции развития распределительных электрических сетей, предусматривается переход к проектированию и строительству ВЛ различного класса напряжений с применением экологически безопасных элементов линий, не требующих плановой замены проводов в течение всего срока эксплуатации.  Основное направление модернизации сетей 10/6/0,4 кВ – это применение железобетонных опор, монтаж изолированных самонесущих проводов (СИП) с заменой голого провода, монтаж вводов и установка узлов учета на границе балансовой принадлежности (на фасаде жилых домов).

Использование самонесущих изолированных проводов СИП-3 и СИП-2 для ВЛИ 6/0,4 кВ имеет значительные преимущества.

Целесообразность внедрения предлагаемых мероприятий по реконструкции сетей ОАО «ГГЭС» основывается на:

- высокой надежности и бесперебойном обеспечении потребителей электроэнергией;

- простоте монтажа и ремонта, особенно при работах под напряжением;

- сокращении объемов аварийно-восстановительных работ;

- возможности сооружения ЛЭП без вырубки деревьев;

- высокой безопасности обслуживания и отсутствии риска поражения при касании фазных проводов, находящихся под напряжением;

- исключении опасности возникновения пожаров и поражения электрическим током в случае падения проводов на землю.

Экономический эффект ожидается получить:

- за счёт сокращения эксплуатационных расходов;

- за счет исключения систематической расчистки трасс от деревьев и кустарников, замены поврежденных изоляторов;

- за счёт снижения потерь электроэнергии в линии вследствие установки проводов сечением, соответствующих сложившейся нагрузке на фидерах;

- за счёт снижения потерь электроэнергии в линиях вследствие уменьшения реактивного сопротивления (0,1 Ом/м по сравнению с 0,3/0,4 Ом/м для неизолированных проводов);

- за счёт резкого сокращения объемов аварийно-восстановительных работ;

- за счёт снижения затрат на проведение капитальных ремонтов.

Внедрение мероприятий будет проходить по следующим этапам:

- составление проектно-сметной документации на реконструкцию каждой ВЛ-6/0,4 кВ;

- выбор поставщиков материалов, путем проведения торгов, обеспечивающих оптимальное соотношение закупочной цены, качества поставляемой продукции и сроков поставки;

- выбор поставщика опор;

- выбор поставщика провода СИП и крепежа;

- приобретение опор, провода СИП и деталей крепления провода;

- монтаж новых опор и провода СИП;

- монтаж вводов;

- демонтаж старых опор и проводов.

В рамках  реконструкции ВЛ-0,4кВ с заменой вводов и установкой электросчетчиков с элементами АИИСКУЭ  в щитках учета на фасаде зданий  решается задача не только по замене индукционных счетчиков на электронные с классом точности не выше 2.0, что позволяет объективно определять объем потребленной электроэнергии, но и  повысить надежность электроснабжения

потребителей и снизить уровень пожароопасности зданий. Электронные счетчики защищены от электромагнитных  воздействий и влияния температуры внешней среды.

Ввод в здание выполняется самонесущим изолированным проводом, который исключает несанкционированное подключение электроприборов (минуя учет) и обеспечивает защиту от поражения электрическим током при выполнении работ по ремонту и обслуживанию зданий. Расположение счетчика на фасаде жилого здания позволяет снимать показания и осуществлять контроль потребления электроэнергии в любое время без участия проживающих в нем людей.

Осуществление данных мероприятий повысит надёжность, бесперебойность электроснабжения потребителей, уменьшит аварийность, даст возможность осуществлять подключение вновь строящихся объектов, уменьшит дефицит мощности в интенсивно развивающихся микрорайонах  города.

Переход от традиционных воздушных линий электропередачи к линиям с защищенным проводом (провод с изоляцией — ВЛЗ) обусловлен возрастающими требованиями к качеству электроснабжения. Такие ЛЭП гораздо надёжнее в эксплуатации, они лучше защищены от коротких замыканий при схлёстывании проводов, не отключаются при падении деревьев и веток, устойчивы к гололедообразованию и безопасны при эксплуатации.

Кроме того, данная реконструкция позволит увеличить надёжность электроснабжения потребителей, увеличить межремонтные интервалы и позволит привести в соответствие с ГОСТом показатели качества электрической энергии.

Сметная стоимость  работ для реконструкции ВЛ 6/0,4 кВ составляет на 2015-2019 год  85 201,528 тыс. рублей.

Ориентировочная сметная стоимость работ для реконструкции ВЛ 6/0,4 кВ на 2015 год  (общая длина 20,103 км) составляет  23 853,499 тыс.рублей.

Реконструкция КЛ 6-10 кВ   кабельных линий на кабельные линии

соответствующего сечения

Реконструкция кабельных линий 6-10 кВ вызвана необходимостью замены кабелей, имеющих сильную коррозию брони и оболочки вследствие физического износа (при отсутствии нулевой проводящей жилы), нормативный срок эксплуатации высоковольтных кабельных линий 25 лет.  В результате физического износа кабели неоднократно подвергались  ремонтам с установкой соединительных муфт, что за истекший период эксплуатации привело к превышению технической нормы муфт на 1 км. Комиссией ИТР  был произведен анализ отключений кабельных линий   6-10 кВ, периодичности выхода из строя. По результатам полученных данных сделан вывод: основная причина выхода из строя КЛ – срок эксплуатации 25-40 лет и высокая степень износа, коррозия брони и оболочки,  несоответствие сечений кабелей существующим нагрузкам. Это в значительной степени снижает показатели качества электрической энергии, предусмотренные ГОСТом.

Сметная стоимость  работ для реконструкции КЛ 6-10 кВ составляет на 2015-2019 год  12769,461 тыс. рублей.

Реконструкция оборудования 6/0,4 кВ трансформаторных подстанций

В инвестиционную программу включены мероприятия по реконструкции оборудования трансформаторных подстанций с заменой трансформаторов по результатам замеров нагрузок. Выполнение этого пункта мероприятий, позволит уменьшить количество жалоб на низкое напряжение, повысить качество передаваемой электроэнергии, надёжность электроснабжения, создать дополнительную техническую возможность для подключения новых потребителей.

В инвестиционную программу включен пункт мероприятий по реконструкции оборудования 6 кВ с заменой существующих КСО на КСО новых модификаций. Выполнение этого пункта мероприятий позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей.

В инвестиционную программу  включено техническое перевооружение ТП: монтаж системы АИИСКУЭ, в рамках которого будет приобретено программное обеспечение для автоматизации сбора данных об электропотреблении трансформаторных подстанций АО «ГГЭС» и многоквартирных домов г. Георгиевска, в том числе получение оперативной и достоверной информации о количестве принятой, распределенной, потребленной и переданной электрической энергии.

Сметная стоимость работ по реконструкции и техперевооружению ТП составляет на 2015-2019 год 4 638,818  тыс. рублей.

Ориентировочная сметная стоимость работ для реконструкции оборудования ТП на 2015 год  составляет   69,501 тыс. рублей.

2.Новое строительство

2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В связи с постоянным выходом кабельной линии 6 кВ от ТП-105 до КЯ №1 из строя, имеющей  соединительные муфты (8 шт.), решено произвести строительство КЛ-6 кВ  от РП-6 до оп.№1 ВЛЗ-6 кВ к ТП-105 и ВЛЗ-6 кВ  от РП-6 до ТП-105 для надежного электроснабжения потребителей.

Для  электроснабжения застройки резервной территории жилой зоны юго-западного микрорайона п. Нового Георгиевского р-на, было включено в инвестиционную программу строительство ВЛЗ-10кВ от Ф-102 до новой двухтрансформаторной ГКТП 2х160 кВА, строительство  ГКТП 2х160 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ.

Для   надежного электроснабжения  потребителей в ИП. было включено строительство ВЛИ-0,4 кВ  ТП-206 руб.2 ул. Мира,1/3.

Монтаж  блочных комплектных трансформаторных подстанций

В городе  имеются трансформаторные подстанции, срок эксплуатации которых начинается с 60 – х годов прошлого столетия. В связи с износом  зданий и электрооборудования 6/0,4  кВ трансформаторных подстанций, будет проведена замена  устаревших ТП-2, ТП-4, ТП-8, ТП-14, ТП-15, ТП-33 на БКТП. Блочные комплектные трансформаторные подстанции (БКТП) в бетонной оболочке отличаются малыми габаритами, высокой надежностью и прекрасно вписываются в любой ландшафт, что делает их незаменимыми для применения в городской среде. Для сравнения: площадь стандартной подстанции, традиционно сооружаемых в электрических сетях, составляет 45-60 м2. Блочную подстанцию можно будет разместить на площади не более 20 м2. Кроме того, полная заводская готовность подстанции позволит смонтировать ее на объекте в течение 1 недели.

Отличительными особенностями и неоспоримыми преимуществами БКТП являются:

- Полная заводская готовность изделия и сдача подстанции заказчику "под ключ";

- Минимальные сроки и высокое качество изготовления;

- Возможность доставки подстанции на объект как автомобильным, так и железнодорожным транспортом;

- Удобство и простота монтажа БКТП на объекте;

- Отсутствие необходимости обслуживания элегазового КРУ среднего напряжения в течение всего расчетного срока службы, составляющего не менее 30 лет;

- Малые габариты здания подстанции;

- Надежная защита электрооборудования от воздействия окружающей среды;

- Соответствие конструкции БКТП современным эстетическим и другим градостроительным требованиям; конструкция экологична (применение герметичных масляных и сухих трансформаторов) и надежна (эксплуатируется при температурах от -50 до +70 °С);

- Сокращение издержек на сооружение и монтаж подстанций на объекте;

- Повышение эффективности использования объекта за счет минимизации, отчуждаемой под подстанцию, площади.

Сметная стоимость строительства новых объектов на 2015-2019 год  составит 29 551,021  тыс. рублей.

2.2. Прочее новое строительство

Приобретение оргтехники с программным обеспечением

В данное время на ОАО «ГГЭС»  числится более 70 единиц компьютерной техники для которой необходимо приобретение нового лицензионного  программного обеспечения. Лицензионные программы обеспечат ОАО «ГГЭС» техническую поддержку, функциональность, повысят удобство в использовании. Особо здесь стоит отметить антивирусы. Для них 2-3 обновления в сутки - это единственный способ обеспечивать 100%-ую защиту компьютера от вредоносных программ, а так же надёжность и защищённость. Только использование лицензионного программного обеспечения гарантирует стабильную и непрерывную работу программы в течение длительного времени и оправданность затрат.

Для автоматического вычерчивания с большой точностью рисунков, схем, сложных чертежей, карт и другой графической информации на бумаге размером до A0 или кальке программой предусматривается приобретение  широкоформатного печатающего устройства – плоттера.  Приобретение такой оргтехники улучшит качество чертежей, сделает проектирование более производительным и более простым. Современные программы для плоттера упрощают и ускоряют работу инженера-проектировщика. Печать чертежей на плоттере на бумаге размером А1 А0 необходима для представления различных схем, планов зданий, размещения оборудования, инженерных конструкций и т.д. Благодаря современному программному обеспечению, печать чертежей на плоттере осуществляется максимально быстро.

Сметная  стоимость на предполагаемое приобретение оргтехники и программного обеспечения составляет на 2015-2019 год  684,242  тыс. рублей.

Приобретение бензинового генератора и приборов для определения мест повреждений в оборудовании и трасс кабелей.

Для диагностики состояния контактных соединений в электроустановках трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, тоководов и определения мест повреждений кабельных сетей запланировано приобретение переносного тепловизора. Тепловизоры незаменимы так же при дефектации изоляторов высоковольтных линий передач, шинных мостов, силовых трансформаторов, высоковольтных коммутационных аппаратов. Тепловизионный контроль представляет объективные данные и при проверке теплообменных процессов маслонаполненного оборудования, осмотрах электрических машин, зубчатых передач, валов, муфт и т.п. Основные преимущества такого вида теплового контроля:

- упреждающий характер диагностики (утечку тепла, перегрев можно обнаружить на ранней стадии повреждения оборудования и предотвратить аварию);

- безопасность процедуры контроля (контроль проводится дистанционно, без контакта с электрооборудованием;

- низкие эксплуатационные затраты.

Диагностическое обслуживание обеспечивает повышение надежности работы оборудования посредством контроля за его состоянием, указывающего на приближающийся отказ.

Своевременное предупреждение аварий и катастроф за счет профилактических мероприятий с использованием теплового контроля, убережет от убытков предприятие.

При выполнении разнообразных работ для выявления инженерных сетей, проложенных подземным способом или спрятанных в конструкциях строения в инвестиционной программе 2015-2019 г.г. запланировано приобретение трассоискателя. С помощью трассоискателя можно выяснить точное местоположение,  схему и глубину прокладки коммуникаций, обнаружить места их повреждений. Благодаря применению трассоискателя, можно не только сэкономить время, которое потребуется на проведение необходимых работ, но и избежать возможного повреждения подземных коммуникаций, которое, в свою очередь, ведёт к дорогостоящему ремонту. Трассоискатель является необходимым инструментом при проведении работ, связанных с обслуживанием подземных коммуникаций, к которым относятся силовые кабели. С проблемой определения трасс предприятие сталкивается при прокладке новых силовых кабелей, т.к. существующие карты подземных коммуникаций на участке застройки,  не всегда соответствуют действительности  или бывают неполными. Вследствие чего, при проведении земляных работ можно повредить имеющиеся коммуникации.

Для проведения строительных и аварийно-восстановительных работ в инвестиционную программу включили приобретение бензинового генератора Magnus БГ5000ЕА.

Ориентировочная стоимость на приобретение бензинового генератора и приборов для определения мест повреждений в оборудовании и трасс кабелей составляет на 2015-2019 год  497,5  тыс. рублей.

Приобретение специального автотранспорта

Важную роль в повышении производительности работ, повышения эффективности производственного процесса, оперативности и качества работ при реконструкции сетей, управлении и содержании электрических сетей  на требуемом  техническом уровне играет состояние и оснащенность производственной базы предприятия автотранспортом, спец.механизмами.

На балансе предприятия ОАО «ГГЭС» числится более 20 видов специализированной техники, которая в большинстве случаев была приобретена в 90-е   годы и имеет срок службы более 20 лет. После проведения ряда технических осмотров, были выявлены неполадки, требующие дорогостоящих капитальных ремонтов. Поэтому в инвестиционной программе на 2015-2019 год планируется частичная замена и реконструкция автопарка предприятия, отработавшего два и более срока эксплуатации: приобретение автомобиля для службы КЛ и ТП,  автовышка  АП 18-10 двухрядная кабина ГАЗ-3309.

Ориентировочная стоимость на обновление автопарка ОАО «ГГЭС» составляет на 2015-2019 год  1 763,0  тыс. рублей.

Ориентировочная стоимость на приобретение автотранспорта в 2015 году- .  составляет   153,0  тыс. рублей. Реконструкция автотранспорта в 2015 г.- 314,0 тыс. руб.

Реализация данной инвестиционной программы на 2015-2019 год позволит значительно улучшить состояние электрических сетей города Георгиевска и повысить надёжность электроснабжения потребителей.

Генеральный директор  ОАО «ГГЭС»                                                 Н.И. Тихонов