## 2017г.
Сводная ведомость данных об аварийных отключениях в сетях АО "ГГЭС" за 2018г., вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
№ п/п | Месяц | Наименование объекта | Дата и время аварийного отключения | Дата и время включения объекта в работу | Причины возникновения аварии | Мероприятия по устранению причин аварии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Январь | нет | нет | нет | нет | нет
2 | Февраль | Ф-606 ПС Георгиевская 110/6кВ | 07.02.2018г. 14:10 | 07.02.2018г. 15:00 | Пробой КЛ-6кВ Ф-606 - РП-1 | Ремонтно-восстановительные работы
3 | Март | Ф-606 ПС Георгиевская 110/6кВ | 07.03.2018г. 3:48 | 07.03.2018г. 6:44 | Повреждение КЛ-6кВ ТП-45 - ТП-182 | Ремонтно-восстановительные работы
|  | Ф-609 ПС Георгиевская 110/6кВ | 09.03.2018г. 8:01 | 09.03.2018г. 11:01 | Замыкание фазного провода ВЛ-6кВ Ф-609 на опоре №94 в результате обрыва вязки на изоляторе | Ремонтно-восстановительные работы
4 | Апрель | Ф-5 ПС БХЗ 35/6кВ | 09.04.2018г. 23:10 | 10.04.2018г. 00:33 | Пробой КЛ-6кВ Ф-5 - ТП-88 | Ремонтно-восстановительные работы
5 | Май | Ф-609 ПС Георгиевская 110/6кВ | 10.05.2018г. 9:14 | 10.05.2018г. 16:36 | Повреждение опоры №94 ВЛ-6кВ Ф-609 | Замена опоры №94 ВЛ-6кВ Ф-609
|  | Ф-616 ПС Георгиевская 110/6кВ РП-3 Ф-304 | 12.05.2018г. 20:40 | 13.05.2018г. 1:39 | Пробой изоляции КЛ-6кВ РП-3 - ТП-16 | Ремонтно-восстановительные работы
|  | Ф-149 ПС Незлобненская 35/10кВ Ф-496 ПС Подкумок 110/10кВ | 24.05.2018г. 17:55 | 25.05.2018г. 18:59 | Возгорание концевой муфты в ТП-78 в ячейке ВН-176 | Ремонтно-восстановительные работы
6 | Июнь | Ф-104 ПС Незлобненская 35/10кВ | 22.06.2018г. 20:05 | 23.06.2018г. 00:18 | Повреждение высоковольтной кабельной перемычки Т-1 | Ремонтно-восстановительные работы
7 | Июль | Ф-636 ПС Арматурная 110/6кВ | 09.07.2018г. 18:25 | 09.07.2018г. 18:44 | Повреждение КЛ-6кВ Ф-636 ПС Арматурная - ТП-169 | Ремонтно-восстановительные работы
|  | Ф-497 ПС Подкумок 110/10кВ | 16.07.2018г. 12:05 | 16.07.2018г. 14:41 | В ТП-118 повреждение концевой муфты КЛ-10кВ ТП-118 - ТП-135 | Ремонтно-восстановительные работы
8 | Август | Ф-607 ПС Георгиевская 110/6кВ РП-1 Ф-101 | 01.08.2018г. 10:50 | 01.08.2018г. 11:43 | Повреждение КЛ-6кВ Ф-607 ТП-3 - ТП-23 сторонними лицами при проведении земляных работ | Ремонтно-восстановительные работы
|  | Ф-601 ПС Георгиевская 110/6кВ | 29.08.2018г. 16:38 | 29.08.2018г. 18:03 | Пробой изоляции КЛ-6кВ Ф-601 ТП-148 - ТП-171 | Ремонтно-восстановительные работы
|  | Ф-606 ПС Георгиевская 110/6кВ РП-1 Ф-113 | 29.08.2018г. 17:50 | 29.08.2018г. 18:40 | Пробой изоляции КЛ-6кВ Ф-606 ТП-45 - ТП-182 | Ремонтно-восстановительные работы
9 | Сентябрь | нет | нет | нет | нет | нет
10 | Октябрь | Ф-603 ПС Георгиевская 110/6кВ | 01.10.2018г. 13:10 | 01.10.2018г. 17:37 | Повреждение КЛ-6кВ ТП-151 - ТП-159 сторонней организацией во время земляных работ | Ремонтно-восстановительные работы
|  | Ф-616 ПС Георгиевская 110/6кВ РП-3 Ф-306 | 05.10.2018г. 2:40 | 05.10.2018г. 19:17 | Обрыв проводов ВЛ-6 кВ Ф-306 Ф-616 в пролетах опор №34-36 и повреждение опоры №35 в результате падения дерева | Ремонтно-восстановительные работы
|  | Ф-616 ПС Георгиевская 110/6кВ РП-3 Ф-306 | 22.10.2018г. 11:15 | 22.10.2018г. 20:58 | Повреждение КЛ-6кВ Ф-616 ТП-80- ТП-143 | Ремонтно-восстановительные работы
11 | Ноябрь | нет | нет | нет | нет | нет
12 | Декабрь | нет | нет | нет | нет | нет