Техническое задание

на поставку материалов и оборудования для АСКУЭ, телемеханики и установки приборов учета электрической энергии

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Количество | Цена с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИМП МИГ с наклейкой СКР2 27х60 (с лого Георгиевские электрические сети (контроль), красный, маркировка черный) | Шт. | 1000 |  |  |
| 2 | Ф-0,8 мм,100 м (ПР-Н 0,8) (красная) | Шт. | 24 |  |  |
| 3 | СКН2 20х60 мм горизонтальная вырубка (логотип 3462, АО "ГГЭС"; цвет пломбы: синий; цвет маркировки: черный) | Кат. | 4000 |  |  |
| 4 | Силтэк 2 (логотип 3963, АО ГГЭС); цвет пломбы: флуоресцентный жёлтый; маркировка: черный) | Шт. | 6500 |  |  |
| 5 | Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 100/5- 5VA/0,5 | Шт. | 9 |  |  |
| 6 | Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 150/5- 5VA/0,5 | Шт. | 9 |  |  |
| 7 | Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 300/5- 5VA/0,5 | Шт. | 6 |  |  |
| 8 | Трансформатор тока измерительный ТТН 40/400/5- 5VA/0,5 | Шт. | 6 |  |  |
| 9 | Трансформатор тока измерительный ТТН 60/ 800/5-10VA/0,5 | Шт. | 3 |  |  |
| 10 | Трансформатор тока измерительный ТТН 100/1000/5-15VA/0,5 | Шт. | 3 |  |  |
| 11 | Модем АТМ 21 А | Шт. | 4 |  |  |
| 12 | Мастер считывания данных МИРТ - 141 | Шт. | 1 |  |  |
| 13 | СЕ-303 S31 543-JAVZ | Шт. | 15 |  |  |

В связи с тем, что способ данной закупки - открытый отбор предложений конкретной продукции, согласно Положению о закупке товаров, работ, услуг Акционерного общества «Георгиевские городские электрические сети» является неконкурентным, который полностью соответствует Федеральному закону от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», предложение аналогов, эквивалентов продукции – не допускается.

Требования к качеству продукции: Качество и комплектность Товара должны соответствовать требованиям законодательства РФ (в том числе ГОСТам). Товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия и другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара и соответствие его обязательным требованиям, предъявляемым к Товару в соответствии с законодательством РФ. Поставщик обязан передать Покупателю указанные в настоящем пункте документы одновременно с Товаром.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

- ИМП МИГ с наклейкой СКР2 27х60 (с лого Георгиевские электрические сети  (контроль), красный, маркировка черный) - 1000шт.

Материал индикатор: PET-пленка, магнитная пленка, клейкая лента; наклейка: полиэстер

Температура эксплуатации, °С от -40 до +90

Порядковый номер 9-значный цифровой или буквенно-цифровой код (на наклейке)

Упаковка, шт. 1 000 в коробке, по 100 в пакете

Масса упаковки, кг 1,1

Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт. 100

Гарантийный срок, мес. 12 (при соблюдении Потребителем установленных условия хранения, транспортирования и эксплуатации)

Размеры (Д х Ш х Т), мм индикатор - 15 х 7 х 1,5; наклейка - 60 х 27 (1 квитанция), 60 х 20 (2 квитанции)

Чувствительность (1 порог), мТл от 10

Температура установки, °C не ниже +5 (не ниже -20 в морозостойокм исполнении)

Гарантийный срок, мес. 24

- Ф-0,8 мм,100 м (ПР-Н 0,8) (красная) – 24 шт.

Материал: нейлоновая леска/нержавеющая сталь.

Длина, м: 100

Диаметр, мм: 0,5

Температура использования, °С от -40 до +60

Усилие на разрыв, кгс: 9

- СКН2 20х60 мм горизонтальная вырубка (логотип 3462, АО "ГГЭС"; цвет пломбы: синий; цвет маркировки: черный) -  4000 кат.

Материал: матовый полиэстер.

Габариты изделия, мм 20 х 60

Цвет красный, синий, зеленый.

Температура использования, °С от -40 до +85

Порядковый номер 9-значный цифровой или буквенно-цифровой код, предупреждающая надпись и товарный знак предприятия-изготовителя.

Установка вручную

Гарантийный срок, мес. 24

- Силтэк 2 (логотип  3963, АО ГГЭС); цвет пломбы: флуоресцентный жёлтый; маркировка: черный) – 6500 шт.

Материал поликарбонат

Цвет прозрачный красный, желтый, бесцветный под заказ - зеленый, синий, флуоресцентный

Порядковый номер 7 буквенно-цифровых знаков (2 буквы латинского алфавита и 5 цифр)

Нанесение дополнительной индивидуальной маркировки от 2 000 шт.

Установка вручную, с применением витой проволоки сквозные отверстия - диаметр проволоки от 0,5 до 0,9 мм, боковые прорези - диаметр проволоки от 0,65 до 1,2 мм

Снятие с помощью ножниц или кусачек

Температура использования, °С от -60 до +90

Габариты изделия, мм 34 х 21 х 8,5 (в незамкнутом состоянии), 29 х 21 х 8,5 (в замкнутом состоянии)

Гарантийный срок, мес. 12

- Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 100/5- 5VA/0,5 – 9 шт.

Класс точности 0.5S

Номинальный первичный ток (А) 1000

Номинальный ток вторичной обмотки ТТ, А 5

Напряжение, В 660

Исполнение С шиной

Номинальный ток,А 100/5

- Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 150/5- 5VA/0,5– 9 шт.

Класс точности 0.5S

Номинальный первичный ток (А) 1000

Номинальный ток вторичной обмотки ТТ, А 5

Напряжение, В 660

Исполнение С шиной

Номинальный ток,А 150/5

- Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 300/5- 5VA/0,5– 6 шт.

Класс точности 0.5S

Номинальный первичный ток (А) 1000

Номинальный ток вторичной обмотки ТТ, А 5

Напряжение, В 660

Исполнение С шиной

Номинальный ток,А 300/5

- Трансформатор тока измерительный ТТН  40/400/5- 5VA/0,5– 6 шт.

Класс точности 0.5S

Номинальный первичный ток (А) 1000

Номинальный ток вторичной обмотки ТТ, А 5

Напряжение, В 660

Исполнение С шиной

Номинальный ток,А 400/5

- Трансформатор тока измерительный ТТН  60/ 800/5-10VA/0,5 – 3 шт.

Класс точности 0.5S

Номинальный первичный ток (А) 1000

Номинальный ток вторичной обмотки ТТ, А 5

Напряжение, В 660

Исполнение С шиной

Номинальный ток,А 800/5

- Трансформатор тока измерительный ТТН 100/1000/5-15VA/0,5– 3 шт.

Класс точности 0.5S

Номинальный первичный ток (А) 1000

Номинальный ток вторичной обмотки ТТ, А 5

Напряжение, В 660

Исполнение С шиной

Номинальный ток,А 1000/5

- Модем АТМ 21 А -4 шт.

Напряжение питания  – 7-40В (DC)

Диапазон рабочих частот 900/1800 МГц

Технологии передачи данных: GPRS класс 10 – до 5.6 кбит/сек;

CSD до 600 бит/сек; USSD; SMS

Интерфейсы  – RS232, RS485, USB 2.0, GPI, GPO

Количество SIM-карт: 2

Разъём для подключения GSM-антенны – SMA

Рабочий температурный диапазон от минус 40°С до плюс 65°С

Тип крепления корпуса - на din-рейку

Гарантийный срок -  не менее 3лет

- Мастер считывания данных МИРТ - 141– 1 шт.

- Счетчики CE 301 R33 043 JAZ – 15 шт.

Номинальное напряжение – 3х230/400В, рабочий диапазон – 0,75-1,15Uном.

Базовый (максимальный) ток – 5-10А, стартовый ток – 0,001Iном.

Наличие аппаратной блокировки.

Интерфейсы связи – RS485, оптопорт,

Возможность хранения профиля нагрузки (при интервале интегрирования 30 мин. глубина хранения не менее 128 суток). Глубина хранения суточных энергий, накопленных по тарифам, 129 суток.

Жидкокристаллическое индикаторное устройство.

Рабочий температурный диапазон от минус 40°С до плюс 60°С.

Средняя наработка до отказа 220 000 часов.

Средний срок службы 30 лет.

Межповерочный интервал – не менее 10 лет.

Счетчик защищен от проникновения пыли и воды. Степень защиты счетчика IР50 по ГОСТ 14254-2015.

Тип крепления корпуса – на din-рейку

Гарантийный срок -  не менее 4лет